- Приложение к

- Постановлению администрации города

от __21.11.2012_г. №  ___1623___

схема теплоснабжения

ЗАТО г. Радужный

Владимирской области

Содержание

1    Общие сведения о городе…………………………………………………...3

2  Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепла ………………………………………………………………4

2.1 Источники теплоснабжения. Характеристика состояния основного оборудования …………………………………………………………………….4

2.2 Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей .......................6

2.3 Система учета, контроля параметров теплоносителя …………………8

2.4 Потребители …………………………………………………………………9

3 Баланс производства и потребления теплоэнергии в существующей зоне действия центральной котельной ……………………………………..10

4 Перспективный баланс производства и потребления тепла …………..11

4.1 Перспективные тепловые нагрузки при строительстве объектов жилого фонда на период до 2025 года ……………………………………….11

4.2 Перспективное потребление тепла по разным категориям пользователей …………………………………………………………………..15

5 Оценка надежности и безопасности систем ресурсоснабжения ……….18

5.1 Качество работы системы теплоснабжения ……………………………18

6 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии …………………………..22

7 Предложения по ремонту, строительству и реконструкции тепловых сетей ……………………………………………………………………………..23

8 Оценка капитальных вложений по ремонту, строительству и реконструкции тепловых сетей ……………………………………………..24

Приложения ……………………………………………………………………26

1.    Общие сведения о городе

Город Радужный является закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО), по показанию численности населения относится к группе малых городов Владимирской области. ЗАТО г. Радужный является городом областного подчинения.

Город Радужный расположен в лесном массиве в 25 километрах от областного центра – города Владимира и занимает территорию общей площадью 11302 га. Общая численность населения на 01.12.2011г составляет 18,5   тысяч человек.

Жилищный фонд города Радужный  состоит из 70 многоквартирных домов, расположенных в двух микрорайонах. Все жилые дома многоэтажные – 5, 9, 12, 14 этажей. Общая площадь жилого фонда составляет 361,8 тыс.м2.

Протяженность наружных коммунальных городских сетей составляет:

- водопровод – 41,9 км

- тепловые сети

(в двух трубном исчислении) – 47,664 км

- канализационные сети – 45,66 км

- электрические сети – 297,8 км

Социальная сфера включает в себя: две общеобразовательные школы, три детских сада, начальную школу-сад, центр детского творчества, школу искусств, спортивную детско-юношескую школу, культурный центр «Досуг», Центр досуга молодежи, Городскую больницу, поликлинику.

Срок службы основных фондов объектов социальной и жилищно-коммунальной сфер не превышает 40 лет.

Все жилые дома города, объекты социальной сферы, промышленные предприятия обеспечены централизованным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением, электроснабжением, газоснабжением на 100%.

- Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепла.

  - Источники теплоснабжения. Характеристика состояния основного оборудования.

Источником теплоснабжения ЗАТО г. Радужный является центральная котельная. Теплоснабжение жилых домов города, объектов соцкультбыта, промышленных предприятий осуществляется по двум магистралям от центральной котельной.  Централизованное горячее водоснабжение обеспечивается двумя ЦТП, расположенными в жилых микрорайонах города.  Энергоснабжающей организацией ЗАТО г. Радужный, обеспечивающей теплоснабжением и горячим водоснабжением многоквартирные жилые дома, объекты соцкультбыта и промышленные предприятия является ЗАО «Радугаэнерго». Центральная котельная является муниципальной собственностью, находится в аренде ЗАО «Радугаэнерго».

Центральная котельная имеет установленную тепловую мощность 177,2 Гкал (206,1 Мвт). Теплоносителем является перегретая вода с параметрами t1=115C   t2=70C. Тепловая сеть двухтрубная тупиковая. Подпитка тепловой сети осуществляется химически очищенной водой. Имеются все виды нагрузок: отопительная, вентиляционная, нагрузка на горячее водоснабжение. Преобладает отопительная нагрузка.

Центральная котельная состоит из 3-х очередей:

- 1-ая очередь эксплуатируется с 1974 года: паровые котлы типа ДЕ-14 ГМ-О №1, ДКВР-10/13-115 №2, ДКВР-10/13 №3, ДЕ-16-14 ГМ №4 «П»;

- 2-ая очередь эксплуатируется с 1977 года: водогрейные котлы типа ПТВМ-30М №4 «В», ПТВМ-30М №5;

- 3-ая очередь эксплуатируется с 2000 года: водогрейные котлы типа КВГМ-50-150М (2 котла).

Система горячего водоснабжения жилой части города централизованная – закрытая. Поступающая из водопровода вода нагревается в водоподогревателях центральных тепловых пунктов (ЦТП-1, ЦТП-3) и через разводящие сети горячего водоснабжения поступает к потребителям.

Центральная котельная расположена в районе со следующими климатологическими данными:

Расчетная температура для отопления – 28С.

Расчетная температура для вентиляции -16С.

Продолжительность отопительного периода 213 суток.

Технологические параметры центральной котельной представлены в таблице 1.

Таблица 1.

| Установленная мощность, МВт (Гкал) |  |  |  | 206,1 (177,2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключенная нагрузка, МВт (Гкал) |  |  |  | 111,08 (95,5) |  |
| Дата регистрации топливного режима |  |  |  | 09.02.1972 г. |  |
| Установлено приборов учета по видам ресурсов, шт. |  |  |  | Подпиточная вода (годовая), м3 | Объем системы, м3 |
| топливо | электроэнергия | теплоэнергия | хол. вода |  |  |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 180000 | 8012 |
| Резервный вид топлива, предусмотренный топливным режимом: мазут |  |  |  |  |  |

Основные характеристики установленных в центральной котельной котлов приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| Марка котла | Вид топлива | Расход условного топлива кг у т/Гкал |  | Расход натурального топлива кг нат.т/Гкал |  | Мощность МВт (Гкал) | Кол- во котлов, шт. | Срок проведения режим. сспытаний котла | Срок экспл (факт) лет в 2011г | КПД котла газ/ мазут | Ре- жим (паровой, водогр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | газ | мазут | газ | мазут |  |  |  |  |  |  |
| ДЕ-4-14ГМ-О | газ | 158,2 |  | 137,2 |  | 2,6 (2,2) | 1 | газ-06.14г | 1 | 90,3 | паровой |
| ДКВР-10/13-115№2 | газ | 161,7 |  | 141 |  | 9,3 (8) | 1 | газ-04.12г | 37 | 88,3 | водогрейн. |
| ДКВР-10/13№3 | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЕ-16-14 ГМ№4 «П» | газ | 154,2 |  | 133,1 |  | 10,5 (9) | 1 | газ-11.14г | 14 | 92,6 | паровой |
| ПТВМ-30М№4 «В» ПТВМ-30М№5 | газ | 155,2 160,2 |  | 136,1 137,7 |  | 29,1 (25) | 2 | газ 07.11г 10.14г | 34 | 92,03 89,3 | водогрейн. |
| КВГМ-50-150М№6 КВГМ-50-150М№7 | газ мазут | 158,2 |  | 137,4 |  | 58,1 (50) | 2 | Газ 12.13г 03.12г | 11 | 90,3 | Водогрейн. |
|  |  | 157,6 | 158 | 136,9 | 114,1 |  |  |  |  | 87,67/90,6 |  |

Выработка и полезный отпуск тепловой энергии планируемый в 2011 году представлен в таблице 3.

Таблица 3.

| Наименование | Выработка, тыс.Гкал | в т.ч. ГВС, тыс. Гкал | Полезный отпуск, тыс. Гкал | в т.ч. ГВС, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Промышленность |  |  | 5,08 |  |
| 2. Непромышленные организации, в том числе: |  |  | 130,051 | 42,791 |
| а) ЖКХ (население) |  |  | 101,6782 | 41,3148 |
| б)бюджетные организации |  |  | 13,6938 | 1,4701 |
| - больницы |  |  |  |  |
| - школы |  |  |  |  |
| - социальная сфера |  |  |  |  |
| в) прочие |  |  | 14,679 | 0,0061 |
| 3. Собственные нужды и потери, в том числе мазутное хозяйство | 28,286 |  |  |  |
| Итого: | 163,417 |  | 135,131 | 42,791 |

2.2.  Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей.

Передача теплоносителя от центральной котельной осуществляется по тепловым сетям. Тепловые магистральные сети от центральной котельной имеют надземную прокладку. Распределительная тепловая сеть в жилых и промышленных микрорайонах города в основном проложена в непроходных каналах и бесканальным методом. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворотов тепловой сети. Присоединение жилых домов, объектов соцкультбыта, промышленных предприятий к наружным сетям централизованного теплоснабжения осуществляется по зависимой схеме через водоструйные элеваторы.

Технологические параметры тепловых сетей представлены в таблице 4.

Таблица 4.

|  | Объем тепловых сетей, м3 | Средне взвешен- ный диаметр ТС, мм | Длина ТС в 2х трубном измерении, м | Число насосных станций | Число ЦТП | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2638,76 | 293 | 19578 | - | 2 |  |
| 2. | 881,24 | 172 | 18973 |  |  |  |
| 3. | 116,46 | 113 | 5809,5 |  |  |  |
| 4. | 125,64 | 138 | 4203 |  |  |  |
| 5. | 27,83 | 81 | 2702 |  |  |  |

Тепловые магистральные сети надземной прокладки при их строительстве имели тепловую изоляцию, выполненную из минплиты, рубероида, покровный слой из листовой стали. С 2007 года начаты работы по замене существующей изоляции тепловых магистральных сетей надземной прокладки на изоляцию из пенополиуретановых скорлуп. За период с 2007 по 2012 год выполнена замена 7454 м.п. старой изоляции  тепловых магистральных сетей надземной прокладки на новую из пенополиуретановых скорлуп.

При проведении ремонтов наружных инженерных сетей  в течении последних лет в г. Радужном применялись новые технологии – прокладка тепловых сетей из стальных трубопроводов в пенополиуретановой изоляции с полимерным покрытием.

2.3. Система учета, контроля параметров теплоносителя.

Котлы в центральной котельной оснащены автоматикой безопасности, аварийной и технологической сигнализацией, средствами электрического, теплотехнического контроля и автоматикой регулирования, автоматикой розжига горелок котла, а также для экономии энергоресурсов при эксплуатации насосов, дымососов и вентиляторов, снижения затрат на плановые ремонты, установлены частотные преобразователи.

На центральной котельной с целью технологического учета установлены:

- тепловая энергия – комплект приборов теплосчетчиков СПТ961, СПТ961.2;

- газ – комплект приборов СПГ761;

- холодная вода – комплект приборов ДРКВ-3-100.

Средства автоматизации предусмотрены:

- для защиты (остановки работы) котлоагрегатов и вспомогательного оборудования от возникновения аварийных режимов работы и его перегрузки;

- для сигнализации аварийной остановки и выходу технологических параметров котлоагрегатов и вспомогательного оборудования за установленные рамки режима работы этого оборудования;

- для автоматического поддержания и регулирования параметров котлоагрегатов, систем теплоснабжения и водоподготовки;

- для объективного контроля за работой котлов и вспомогательного оборудования в результате получения достаточного объема измерительной информации;

- для учета расхода энергоресурсов (газа, электрической энергии, воды) и эффективного их использования.

В г. Радужном 70 многоквартирных жилых домов, на всех многоквартирных домах на вводе в дом установлены узлы учета расхода тепловой энергии и воды. Установлены узлы учета расхода воды и тепла на наружных сетях на вводе в город. Информация с установленных приборов учета в режиме реального времени передается в городскую диспетчерскую службу города, что позволяет  получать оперативные данные  о режимах работы систем теплоснабжения, водоснабжения  за любой час суток (объем потребления, давление в подаче и обратке). Данная информация используется для проведения работ по корректировке режимов потребления воды, для оперативного определения возникшей аварийной ситуации и обеспечения бесперебойного и надежного снабжения населения города теплоэнергией, холодной и горячей  водой. Для сбора и передачи информации используется инфармационно-аналитическая система «Диалог», которая разработана научно-производственным предприятием «Знак».

  - Потребители

Установленная тепловая мощность центральной котельной составляет 206,1 МВт (177,2 Гкал):

Присоединенная нагрузка -  95,5 Гкал/час из них:

- население – 47,7 Гкал/ч

- бюджетные организации – 11,3 Гкал/ч

- прочие – 36,5 Гкал/ч

Теплопотребление за 2011 год составило 135833,749 Гкал, из них:

- население – 93026,235 Гкал

- бюджетные организации – 14100,859 Гкал

- прочие потребители – 28706,655 Гкал

Основным потребителем тепловой энергии является население – 68,5%, бюджетные организации -  10,4 %,  прочие потребители -  21,1 %.

Рисунок 1.  Потребление тепловой энергии ЗАТО г. Радужный

- Баланс производства и потребления теплоэнергии в существующей зоне действия центральной котельной.

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды центральной котельной и потерь в тепловых сетях.

Структура производства и полезного отпуска тепловой энергии центральной котельной за период с 2009 по 2012 г.г. представлена в таблице №5.

Таблица 5

Структура производства и полезного отпуска тепловой энергии

центральной котельной

(фактические показатели работы котельной)

| № | Показатели | 2009 год, Гкал |  | 2010 год Гкал |  | 2011 год Гкал |  | 2012 год план Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отоп ление | гвс | отоп ление | гвс | отоп ление | гвс | отоп ление | гвс |
| 1 | Производство тепловой энергии, Гкал | 126718,1 | 42101,37 | 130780,1 | 40328,1 | 126175,03 | 34255,07 | 120699 | 39296 |
| 2 | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 105537,3 | 38583,3 | 109467,6 | 36810,1 | 106502,38 | 30655,67 | 99287 | 35844 |
| 3 | Расход теплоэнергии на нужды предприятия, всего, Гкал: | 997,884 | 5,763 | 1303,607 | 6,401 | 1319,399 | 4,907 | 1284 | 6 |
|  | в том числе, нужды предприятия, Гкал | 962,884 | 5,763 | 1268,607 | 6,401 | 1284,399 | 4,907 | 1249 | 6 |
|  | потери по сетям, Гкал | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 |
|  | потери по сетям предприятия в % | 3,5 |  | 2,68 |  | 2,65 |  | 2,73 |  |
| 4 | Потребление тепловой энергии, Гкал: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | многоквартирные жилые дома | 59225,727 | 36743,913 | 67290,401 | 32209,623 | 63887,498 | 29138,737 | 66409 | 32698 |
|  | - бюджетные организации | 12165,495 | 1460,658 | 12900,112 | 1510,474 | 12935,231 | 1165,628 | 12144,5 | 1423,5 |
|  | - прочие | 33148,224 | 372,964 | 27973,472 | 3083,559 | 28360,255 | 346,4 | 19449,5 | 1716,5 |
| 5 | Расход натурального топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - газ, тыс.м2 | 24266,703 |  | 24516,836 |  | 21708,609 |  | 22202 |  |
|  | -мазут, тн | - |  | - |  | 1006,46 |  | 540 |  |
| 6 | Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал, (кг у.т./Гкал) | 161,5 |  | 161,5 |  | 161,4 |  | 160,9 |  |

4. Перспективный баланс производства и потребления тепла

4.1. Перспективные тепловые нагрузки при строительстве объектов жилищного фонда на период до 2025 года.

Решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 02.03.2009г № 3/29 утвержден генеральный план ЗАТО г. Радужный. Разработка генерального плана  города вызвана необходимостью территориального роста города с учетом перспектив его развития. Основные этапы проектирования: первая очередь – 2015 год;  расчетный срок – 2025 год.  Генпланом предусмотрено строительство новых объектов жилищного фонда, объектов социального назначения, объектов культурно-бытового обслуживания населения, общественных зданий, промышленных предприятий.

Исходя из существующих потребностей и практики строительства жилья в современных условиях, перспективные объемы нового жилищного  строительства в г. Радужный определяются тремя типами жилья:

- 5-9 этажная жилая застройка;

- 2-4 этажная жилая застройка;

- ИЖС (индивидуально-определенное жилищное строительство).

Новая жилая застройка а ЗАТО г. Радужный предусматривается проектом во 2,4,5,7 кварталах города – территориях свободных от застройки, а также в 3 квартале.

Объемы строящегося на проектный период жилищного фонда, его доля по типам жилья, а также территории новой жилой застройки на период первой очереди и расчетного срока нарастающим итогом приводятся в нижеследующих таблицах.

Таблица 6. Новое жилищное строительство на расчетный срок

(до 2025 года)

| Тип застройки | Объем строительства тыс. м2 (с 2008г) | Население в новом жилищном фонде, тыс.чел. | Плотность территорий жилищной застройки чел./га | Территория, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 этажей и выше | 189,1 | 6,6 | 226 | 29 |
| 2-4 этажные | 23,6 | 0,8 | 122 | 7 |
| ИЖС | 23,6 | 0,8 | 28 | 30 |
| Итого | 236 | 8 |  | 66 |

Таблица 7. Новое жилищное строительство на первую очередь строительства (до 2015 года)

| Тип застройки | Объем строительства тыс. м2 (с 2008г) | Население в новом жилищном фонде, тыс.чел. | Плотность территорий жилищной застройки чел./га | Территория, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 этажей и выше | 87,4 | 3,7 | 273 | 13,4 |
| 2-4 этажные | 10,9 | 0,5 | 147 | 3 |
| ИЖС | 10,9 | 0,5 | 34 | 14 |
| Итого | 110 | 4,6 |  | 30 |

Тепловые нагрузки г. Радужный определены по срокам проектирования на 1 очередь и расчетный срок в соответствии с гипотезой промышленного развития, изменением численности населения и благоустройством жилого фонда.

Теплоснабжение для общественных зданий и жилой застройки  предусматривается централизованным.

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий.

Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление Т= -28С (Согласно СНиП 23.01.99 «Строительная климотология»).

Согласно СНиП 2.04.07-86 (п.2.4., прил.2):

- укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий принят (Вт/м2 общей площади) в соответствии с таблицей 7.

Таблица 8.

| Застройка | ИЖС | 2-4 этажа | 5 и более этажей |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующая | 219,8 | 129,2 | 86,8 |
| Новая | 174,6 | 98,6 | 83,4 |

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий, принят 0,25;

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, принят для существующих зданий – 0,4, для новых зданий – 0,6;

- укрупненный показатель теплового потока на горячее водоснабжение равен 376 Вт/чел.

Расчетные тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора приведены в таблице 9.

Таблица 9.

| Наименование показателей | Единица измерения | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 19 | 20 |
| Общая площадь жилых зданий | Тыс.м2 | 452,2 | 579,3 |
| В т.ч. существующих многоквартирных жилых домов по состоянию на 01.11.2011г | Тыс.м2 | 361,8 | 361,8 |
| Новых: | Тыс.м2 | 90,4 | 217,5 |
| ИЖС | Тыс.м2 | 10,9 | 23,6 |
| 2-4 этажных | Тыс.м2 | 10,9 | 23,6 |
| 5 и более этажных | Тыс.м2 | 68,6 | 170,3 |
| Максимальный тепловой поток | МВт | 128,2 | 157,3 |
|  | Гка/час | 110,3 | 135,3 |

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора ЗАТО г. Радужный на расчетный срок составят 135,3 Гкал/час, на 1 очередь – 110,3 Гкал/час.

Теплоснабжение потребителей города на все сроки проектирования намечается от существующей котельной.

Необходимым условием энергосберегающей политики является замена устаревшего энергетического оборудования, перекладка изношенных тепловых сетей. Замену изношенных и строительство новых теплотрасс следует вести с применением труб в пенополиуретановой изоляции. На перспективу в городе предусматривается замена тепловой изоляции на всех тепловых сетях надземной прокладки на скорлупы ППУ.

4.2. Перспективное потребление тепла по разным категориям пользователей

Перспективное теплопотребление определено на основании следующих параметров:

- установленная мощность центральной котельной;

- присоединенная нагрузка;

- прогноз строительства новых объектов.

Прогноз потребления тепловой энергии ЗАТО г. Радужный на период до 2020 года представлен в таблице № 10.

Таблица 10.

Прогноз потребления тепловой энергии ЗАТО г. Радужный

| Показатели | Ед. изм. | 2009 г | 2010 г | 2011 г | 2012 г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018 г | 2019г | 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Присоединенная нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 100,1 | 102,8 | 95,5 | 97,9 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 |
| многоквартирные жилые дома | Гкал/ч | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 |
| бюджетные организации | Гкал/ч | 9,3 | 10,7 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| прочие | Гкал/ч | 43,1 | 44,4 | 36,5 | 38,9 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
| Выработка | тыс.Гкал | 172,401 | 174,529 | 163,53 | 163,417 | 166,417 | 166,417 | 166,417 | 166,417 | 166,417 | 166,417 | 166,417 | 166,417 |
| Расход теплоэнергии на нужды предприятия | тыс.Гкал | 1,004 | 1,310 | 1,324 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, | тыс.Гкал | 144,121 | 146,278 | 137,158 | 135,131 | 133,732 | 133,732 | 133,732 | 133,732 | 133,732 | 133,732 | 133,732 | 133,732 |
| Потери | тыс.Гкал | 24,734 | 24,83 | 23,27 | 24,864 | 26,821 | 26,821 | 26,821 | 26,821 | 26,821 | 26,821 | 26,821 | 26,821 |
|  | % | 14,35 | 14,23 | 14,23 | 15,22 | 16,12 | 16,12 | 16,12 | 16,12 | 16,12 | 16,12 | 16,12 | 16,12 |
| Расход натурального топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газ | тыс.м3 | 24266,703 | 24516,836 | 21708,609 | 22202 | 22583 | 22583 | 22583 | 22583 | 22583 | 22583 | 22583 | 22583 |
| мазут | тонн | - | - | 1006,46 | 540 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал | кг у.т./Гкал | 161,5 | 161,5 | 161,4 | 160,9 | 161,16 | 161,16 | 161,16 | 161,16 | 161,16 | 161,16 | 161,16 | 161,16 |
| Потребление тепловой энергии, всего в том числе: | тыс.Гкал | 143,117 | 144,968 | 135,834 | 133,841 | 132,442 | 132,442 | 132,442 | 132,442 | 132,442 | 132,442 | 132,442 | 132,442 |
| население | тыс.Гкал | 95,970 | 99,5 | 93,026 | 99,107 | 91,594 | 91,594 | 91,594 | 91,594 | 91,594 | 91,594 | 91,594 | 91,594 |
| бюджетные организации | тыс.Гкал | 13,626 | 14,411 | 14,101 | 13,658 | 15,148 | 15,148 | 15,148 | 15,148 | 15,148 | 15,148 | 15,148 | 15,148 |
| прочие | тыс.Гкал | 33,521 | 31,057 | 28,707 | 21,166 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 25,700 |

5. Оценка надежности и безопасности систем ресурсоснабжения

Основным  показателем работы теплоснабжающего предприятия является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнять следующие мероприятия:

- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

- выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

- контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

- комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения;

- постоянный контроль над соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления;

- уменьшение количества аварийный ситуаций, снижение тепловых потерь посредством проведения капитального ремонта тепловых сетей с применением новых прогрессивных технологий.

## 5.1 Качество работы системы теплоснабжения

Параметры качества услуг теплоснабжения должны соответствовать требованиям, установленным Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных   постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах»  (таблица 6).

Таблица 1

Показатели качества услуг теплоснабжения

| Требования к качеству коммунальных услуг | Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества | Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества |
| --- | --- | --- |
| - Горячее водоснабжение |  |  |
| - Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года | Допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 ч (суммарно) в течение 1 месяца; 4 ч единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали – 24 ч; продолжительность перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях горячего водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09) | За каждый час, превышения допустимой продолжительности перерыва подачи горячей воды, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15% размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам, с учетом положений раздела 9 Правил |
| 2. Обеспечение соответствия температуры горячей воды в точке водоразбора требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09) | Допустимое отклонение температуры горячей воды в точке водоразбора от нормативного: в ночное время (с 0.00 до 5.00 часов) не более чем на 5 0C; в дневное время (с 5.00 до 00.00 час.) не более чем на 3 0C | За каждые 3 0C отступления от допустимых отклонений температуры горячей воды размер платы снижается на 0,1 % размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам, за каждый час отступления от допустимых отклонений суммарно в течении расчетного периода с учетом положения раздела 9 Правил. За каждый час подачи горячей воды, температура которой в точке разбора ниже 40С, суммарно в течение расчетного периода оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду |
| 3. Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09) | Отклонение состава и свойств горячей воды от требованиий законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается | При несоответствии состава и свойств горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил |
| 4. Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора от 0,03 МПа (0,3 кгс/см2) до 0,45 МПа (4,5 кгс/см2) | Отклонение давления в системе горячего водоснабжения не допускается | За каждый час (суммарно за расчетный период) подачи воды: при давлении, отличающемся от установленного до 25%, размер ежемесячной платы снижается на 0,1%; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил |
| - Отопление |  |  |
| 5. Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода | Допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 час (суммарно) в течение одного месяца; не более 16 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 12 0C до нормативной; не более 8 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 10 0C до 12 0C; не более 4 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 8 0C до 10 0C | За каждый час, превышения допустимой продолжительности перерыва отопления, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15% размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам, с учетом положений раздела 9 Правил |
| 6. Обеспечение нормативной температуры воздуха в жилых помещениях не ниже +18 0C (в угловых комнатах +20 0C), в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92 0C) – 31 0C и ниже +20 (+22) 0C; в других помещениях – в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании ( ГОСТ Р 51617-2000). | Допустимое превышение нормативной температуры – не более 4С; допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток ( от 0.00 до 5.00 часов)не более 3С; снижение температуры воздуха в жилом помещении в дневное время (от 5.00 до 0.00 часов ) не допускается | За каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении суммарно в течении расчетного периода, в котором произошло указанное отклонение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15% размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам, за каждый градус отклонения температуры, с учетом положений раздела 9 Правил |
| 7. Давление во внутридомовой системе отопления: с чугунными радиаторами не более 0,6 МПа (6 кгс/см2); с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами – не более 1 МПа (10 кгс/см2); с любыми отопительными приборами – не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем | Отклонение давления во внутридомовой системе отопления от установленных значений не допускается | За каждый час отклонения от установленного давления во внутридомовой системе отопления суммарно в течении расчетного периода, в котором произошло указанное отклонение, при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил |

6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Теплоснабжение потребителей города на все сроки проектирования намечается от существующей котельной. Для обеспечения надежной работы оборудования центральной котельной необходимо своевременное проведение ремонтных работ по замене оборудования котельной. Строительство новых источников тепловой энергии не предусматривается.

7. Предложения по ремонту, строительству и  реконструкции

тепловых сетей

Тепловые сети и сети горячего водоснабжения при их строительстве в ЗАТО г. Радужный были проложены по традиционной технологии – в непроходных каналах. Материал труб – сталь, теплоизоляция – минеральная вата. В связи с высоким уровнем грунтовых вод для отвода их из каналов при строительстве был предусмотрен попутный дренаж. В процессе эксплуатации происходит заиливание дренажных труб, что приводит к неэффективной работе дренажа и как следствие к затоплению трубопроводов водой, что приводит к преждевременной коррозии труб и выходу их из строя.

Для обеспечения безаварийной эксплуатации сетей, для создания бесперебойного снабжения потребителей теплом, горячей водой установленных параметров при минимальных потерях  в соответствии с санитарными требованиями в ЗАТО г. Радужный ежегодно проводятся работы по замене наружных инженерных сетей с применением новых технологий - прокладка тепловых сетей из стальных трубопроводов в пенополиуретановой изоляции с полимерным покрытием.

Трубопроводы с пенополиуретановой изоляцией для бесканальной прокладки тепловых сетей – эффективный способ энергоресурсосбережения. Их основные преимущества перед существующими конструкциями:

- повышение долговечности в 2-3 раза;

- снижение тепловых потерь, минимум в 3 раза;

-снижение эксплутационных расходов, снижение расходов на ремонт;

Благодаря герметичной гидроизоляции трубопроводов с индустриальной полимерной изоляцией сохраняются стабильные свойства теплоизоляции при повышенной влажности грунта, что особенно актуально для ЗАТО г. Радужный, построенного на заболоченной местности.

При проведении работ по восстановлению тепловой изоляции надземных тепловых сетей необходимо  использовать сборные изделия из пенополиуретана  типа «скорлупа». Монтаж сборными теплоизоляционными элементами является одним из самых производительных способов монтажа:

- сокращаются трудозатраты при монтаже;

- обеспечивается многоразовое использование и быстрый доступ к поврежденным участкам трубопроводов;

8. Оценка капитальных вложений по ремонту, строительству и  реконструкции тепловых сетей

Для повышения надежности тепло- и водоснабжения, снижения необоснованных потерь энергоресурсов необходимо проведение своевременного ремонта тепловых сетей, сетей горячего водоснабжения, оборудования центральной котельной и центральных тепловых пунктов 1 и 3 кварталов города. Указанные мероприятия проводятся в рамках муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный.»

Источниками финансирования муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный на 2013-2015» являются средства областного и местного бюджетов, собственные средства предприятий. На проведение ремонта тепловых сетей, сетей горячего водоснабжения, оборудования центральной котельной и центральных тепловых пунктов 1 и 3 кварталов города на период реализации программы  2013-2015 г.г. предусмотрено 66 400,0 тыс.руб., из них:

2013 год – 25800,0 тыс.руб.;

2014 год – 21500,0 тыс.руб.;

2015 год – 19 100,0 тыс.руб.;

На период с 2016 года по 2020 год плановый объем финансирования составляет – 95 500,0 тыс.руб.

Объемы финансирования мероприятий по программе определены в ценах текущего года, носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.

ПРИЛОЖЕНИЯ